Отчет по результатам обследования на предмет доступности для маломобильных групп населения

здания и прилегающей территории

МБУ «ЦСО г.Таганрога»

г. Москва                                                                                                  18 июля 2013 года

Адрес объекта:  г.Таганрог, ул.Ломакина, д.108

- Общие положения.

Мероприятия по приспособлению объектов, доступных для МГН, должны обеспечивать:

- досягаемость мест целевого посещения и беспрепятственность перемещения внутри здания и на прилегающей территории;

- безопасность путей движения (в том числе эвакуационных), а также мест обслуживания МГН;

- своевременное получение МГН полноценной и качественной информации, позволяющей ориентироваться в пространстве, использовать оборудование (в том числе для самообслуживания), получать услуги и т.д.;

- удобство и комфорт среды жизнедеятельности.

Решения по приспособлению объектов, доступных для инвалидов, не должны ограничивать условия жизнедеятельности других групп населения, а также эффективность эксплуатации зданий.

С этой целью рекомендуется, проектировать адаптируемые к потребностям инвалидов универсальные элементы зданий и сооружений, используемые всеми группами населения.

При обследовании здания учитывались 4 категории маломобильных групп населения (МГН):

«Г» – с дефектами слуха (не имеющие ограничения по мобильности);

«С» – с недостатками зрения;

«О» – инвалиды, имеющие дополнительные опоры (костыли, палки), а также пожилые, немощные, люди со сниженной мобильностью;

«К» – инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках.

- Термины и определения

Бордюр: ограждение путей движения и пространств однородными элементами малой высоты, совмещающий функции по критериям безопасности и информативности

Вход адаптированный: (здесь) вход, приспособленный для прохода маломобильных посетителей, в том числе на креслах-колясках.

Габариты: (здесь) внутренние («в свету») и наружные («в чистоте») размеры элементов архитектурной среды (предметов и пространств) по их крайним выступающим частям.

Доступные для МГН здания и сооружения: здания и сооружения, в которых реализован комплекс архитектурно-планировочных, инженерно-технических, эргономических, конструкционных и организационных мероприятий, отвечающих нормативным требованиям обеспечения доступности и безопасности МГН этих зданий и сооружений.

Доступный маршрут движения: помещения, места обслуживания, позволяющие беспрепятственно достичь места и воспользоваться услугой.

Досягаемость: свойство мест обслуживания, имеющих параметры, обеспечивающие возможность воспользоваться, дотянуться до предмета, объекта пользования.

Инвалид: человек, имеющий нарушения здоровья со стойким расстройством функций организма, в том числе с поражением опорно-двигательного аппарата, недостатками зрения и дефектами слуха, приводящее к ограничению жизнедеятельности и вызывающее необходимость его социальной защиты.

Маломобильные группы населения (МГН): люди, испытывающие затруднения при самостоятельном передвижении, получении услуги, необходимой информации или при ориентировании в пространстве. К маломобильным группам населения здесь отнесены: инвалиды, люди с временным нарушением здоровья, беременные женщины, люди преклонного возраста, люди с детскими колясками и т.п.

Пандус: сооружение, имеющее сплошную наклонную по направления движения поверхность, предназначенное для перемещения с одного уровня горизонтальной поверхности пути на другой.

Пандус мобильный (аппарель): сооружение временного или эпизодического использования, напр. сборно-разборный, откидной, выдвижной и т.д.

Поручень: компонент лестницы или пандуса, который задает направление и обеспечивает поддержку на уровне руки при движении.

Путь движения: пешеходный путь, используемый МГН, в том числе инвалидами на креслах-колясках, для перемещения по участку (дорожки, тротуары, пандусы и т.д.), а также внутри зданий и сооружений (горизонтальные и вертикальные коммуникации).

Тактильные средства информации: носители информации, передаваемой инвалидам по зрению и воспринимаемой путем прикосновения.

- Результаты обследования

  - Прилегающая территория

-	Вход на прилегающую к зданию территорию следует оборудовать доступными для МГН элементами информации об объекте (пункт 4.1.1. СП 59.13330.2012).

(пример стенда с информацией об объекте и тактильной цветной мнемосхемы)

-	Вокруг возможных препятствий на путях движения МГН (фонарных и других столбов, почтовых ящиков, тумб и т.п.) не менее чем за 0,8 м следует размещать тактильные полосы. Ширина тактильной полосы должна быть не менее 0,5 м (пункт 4.1.10 СП 59.13330.2012).

-	Отсутствует выделенное место стоянки для автотранспорта инвалидов с дорожной разметкой и вертикальными знаками (пункты 4.2.1, 4.2.2, 4.2.4 СП 59.13330.2012, пункты 5.9.21, 6.2.28 ГОСТ Р 52289-2004).

-	Разметку места для стоянки автомашины инвалида на кресле-коляске следует предусматривать размером 6,0×3,6 м (пункты 4.2.4 СП 59.13330.2012, 5.1.5 СП 113.13330.2012).

(пример дорожной разметки места стоянки автомашины инвалида на кресле-коляске, выполненной холодным пластиком)

3.2 Входы в здание

-	Перед лестницей и на верхней площадке отсутствуют предупредительные тактильные указатели, краевые ступени лестничных маршей должны быть выделены цветом или фактурой (пункты 4.1.10, 4.1.12, 4.3.2 СП 59.13330.2012).

(пример тактильных указателей и контрастного выделения ступеней холодным пластиком)

-	Существующий пандус не соответствует требованиям СП 59.13330.2012 и СНиП 35-01-2001 (уклон 1:3,75, высота поручней не соответствует нормативным требованиям – 0,7 м, окончания поручней не имеют завершающих горизонтальных частей длиннее марша наклонной части пандуса на 0,3 м с нетравмирующими завершениями).

Длина марша пандуса – 1,8 м, при высоте 0,5 м требуется –  6 м.

-	Необходимо устройство пандуса со стороны остановки общественного транспорта, с двухсторонним ограждением и поручнями на высоте 0,9 м (допустимо от 0,85 до 0,92 м) и 0,7 м, нанесение противоскользящего покрытия, укладка тактильных и контрастных полос (пункты 4.1.10, 4.1.12, 4.1.15 СП 59.13330.2012).

-	Поверхность пандуса должна быть нескользкой, отчетливо маркированной цветом или текстурой, контрастной относительно прилегающей поверхности. Рекомендуется уложить специальное противоскользящее контрастное покрытие пандуса (пункт 4.1.16 СП 59.13330.2012).

(примеры противоскользящего покрытия пандуса)

-	Поручни рекомендуется применять округлого сечения диаметром от 0,04 до 0,06 м (пункт 5.2.16 СП 59.13330.2012, пункт 5.1.6 ГОСТ Р 51261). Необходимо предусмотреть установку поручней с округлым сечением диаметром 0,04 м.

-	Длина горизонтальной площадки прямого пандуса должна быть не менее 1,5 м. При изменении направления пандуса должны предусматриваться разворотные площади размером не менее 1,5×1,5 м (пункт 4.1.15 СП 59.13330.2012).

-	Ширина левого лестничного марша (0,9 м) не соответствует нормативным требованиям (не менее 1,35 м) (пункт 5.2.10 СП 59.13330.2012).

-	Все ступени лестниц в пределах одного марша должны быть одинаковыми по форме в плане, по размерам ширины проступи и высоты подъема ступеней (пункт 4.1.12 СП 59.13330.2012). Нижняя (первая) ступень лестницы не соответствует требованиям по высоте подступенка (менее 10 см) - высота подступенка должна быть в пределах от 0,12 до 0,15 м. Необходима выравнивание ступени.

-	Необходима установка лестничных поручней в соответствии с требованиями                       СП 59.13330.2012 и ГОСТ Р 51261 (пункты 4.1.14, 5.1.2 СП 59.13330.2012).

-	Рекомендуется установить кнопку вызова персонала и обозначить ее соответствующей пиктограммой (пункт 5.4. СП 31-102-99).

(пример кнопки экстренного вызова персонала и соответствующей тактильной пиктограммы)

-	Ширина входной площадки (3,6х1,4м) не соответствует нормативным требованиям.

Размер входной площадки с пандусом должен составлять не менее 2,2х2,2 м (пункт 5.1.3 СП 59.13330.2012).

Необходимо расширение входной площадки до 2,2 м.

-	На прозрачных полотнах дверей следует предусмотреть яркую контрастную маркировку высотой не менее 0,1 м и шириной не менее 0,2 м, расположенную на уровне не ниже 1,2 м и не выше 1,5 м от поверхности пешеходного пути (пункт 5.1.5 СП 59.13330.2012).

-	Дверные наличники или края дверного полотна и ручки рекомендуется окрасить в отличные от дверного полотна контрастные цвета (пункт 5.1.5 СП 59.13330.2012).

(пример обрамления дверного проема контрастной лентой)

-	Ширина проема в свету входной двери составляет 0,9 м, что не соответствует нормативным требованиям - входные двери должны иметь ширину в свету не менее 1,2 м (пункт 5.1.3 СП 59.13330.2012).

-	На входе в здание имеется порог высотой, не соответствующей нормативным требованиям. Высота каждого элемента порога не должна превышать 0,014 м (пункт 5.1.4 СП 59.13330.2012). Для преодоления порогов необходимо использовать мобильные (переносные) пандусы.

- Требуется замена (реконструкция) навеса над входом в здание.

-	На входе в здание рекомендуется применять двери, обеспечивающие задержку автоматического закрывания дверей, продолжительностью не менее 5 секунд (пункт 5.1.6 СП 59.13330.2012).

-	На входе в здание с правой стороны по ходу движения внутрь здания для инвалидов по зрению отсутствует информационная мнемосхема (пункт 7.1.8 СП 59.13330.2012).

(примеры  размещения мнемосхемы)

  - Пути движения внутри здания

-	Отсутствуют скамьи с высоким сиденьем (до 700 мм) для инвалидов с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата (пункты 5.2.5-5.2.6 СП 59.13330.2012). Рекомендуется в местах отдыха МГН предусмотреть установку сидений для инвалидов с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата высотой 0,5 - 0,7 м с опорой для спины.

(пример  скамьи для инвалидов с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата)

-	Есть внутренняя лестница, отсутствуют подъемные устройства для передвижения по коридору к кабинетам инвалидов на креслах-колясках.

Рекомендуется использовать мобильное подъемное устройство (пункты 5.2.9, 5.2.17 СП 59.13330.2012).

(примеры мобильных гусеничных подъемников)

-	На внутренней лестнице отсутствуют поручни. Необходима установка лестничных поручней в соответствии с требованиями СП 59.13330.2012 и ГОСТ Р 51261 (пункты 5.2.15 СП 59.13330.2012, 5.3.1 ГОСТ Р 51261).

-	Ширина лестничного марша не соответствует нормативным требованиям (не менее 1,35 м) (пункт 5.2.10 СП 59.13330.2012).

-	Перед лестничными маршами отсутствуют предупредительные тактильные указатели, краевые ступени лестничных маршей должны быть выделены цветом или фактурой (пункты 4.1.12, 5.2.3, 5.2.12 СП 59.13330.2012).

(примеры противоскользящего защитного угла, предупредительной тактильной полосы)

-	На путях движения МГН имеются пороги не соответствующие нормативным требованиям (пункт 5.2.4 СП 59.13330.2012). В помещениях с высотой порогов выше 0,014 м для преодоления порогов необходимо использовать мобильные пандусы.

(примеры съемных пандусов для преодоления порогов)

-	В коридорах отсутствуют направляющие и предупреждающие тактильные указатели перед дверными проемами и поворотом коммуникационных путей (пункты 5.2.3, 7.1.8 СП 59.13330.2012).

(примеры тактильных напольных указателей)

-	Ширина коридоров от 1 м не соответствует требованиям нормативных документов (не менее 1,5 м) (пункт 5.2.1 СП 59.13330.2012).

-	Ширина дверных и открытых проемов в стене составляет менее 0,9 м, что не соответствует нормативным требованиям (должна быть не менее 0,9 м) (пункт 5.2.4 СП 59.13330.2012).

  - Эвакуационные выходы

-	Двери на путях эвакуации не имеют контрастной окраски (пункты 5.1.5., 5.2.4 СП 59.13330.2012).

-	Отсутствует контрастное (зеленое) обрамление проема эвакуационных выходов и фотолюминесцентные эвакуационные знаки и знаки безопасности (пункты 5.1.6, 6.1.1.3, 6.1.4, 6.1.5 ГОСТ Р 12.4.026-2001).

(пример обрамления эвакуационного выхода светящейся в темноте лентой)

-	Для ориентации МГН на путях эвакуации рекомендуется предусмотреть вдоль путей движения светящуюся в темноте (флуоресцентную) полосу.

(примеры светящихся в темноте лент)

3.5 Зоны целевого назначения объекта

-	Ширина дверных проемов в местах пребывания инвалидов составляет 0,7 м, что не соответствует нормативным требованиям (0,9 м) (пункт 5.2.4 СП 59.13330.2012).

-	Ширина прохода в кабинетах не соответствует нормативным требованиям, т.к. ширину прохода в помещении с оборудованием и мебелью следует принимать не менее 1,2 м (пункт 5.2.2 СП 59.13330.2012).

-	При обслуживании в учреждении инвалидов на кресле-коляске рекомендуется использовать мебель с поверхностью стола на высоте не более 0,85 м над уровнем пола, шириной и высотой проема для ног не менее 0,75 м, глубиной не менее 0,49 м (пункт 7.1.9 СП 59.13330.2012).

-	В кабинетах, где осуществляется прием МГН, необходимо предусмотреть установку мобильных индукционных панелей для слабослышащих (пункт 7.1.12 СП 59.13330.2012).

(пример мобильной индукционной системы)

-	Для удобства пребывания инвалидов с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата рекомендуется предусмотреть держатели (крючки) для костылей и тростей.

(пример нетравмоопасных держателей для костылей и тростей)

-	Целесообразно использовать контрастные сочетания цветов в применяемом оборудовании. Рекомендуется применять дверные ручки, имеющие форму, позволяющую инвалиду управлять ими одной рукой и не требующую применения слишком больших усилий или значительных поворотов руки в запястье (пункт 5.4.1, 5.4.3 СП 59.13330.2012).

(пример системы эргономичных дверных ручек)

3.6 Санитарно-гигиенические помещения

-	Размеры санузла не соответствуют нормативным габаритам доступных и универсальных (специализированных) кабин (ширина не менее 1,65 м, глубина не менее 1,8 м)  (пункт 5.3.3 СП 59.13330.2012).

-	Ширина дверных проемов в санузел/душевую составляет 0,7 м, что не соответствует нормативным требованиям (0,9 м) (пункт 5.3.3 СП 59.13330.2012).

-	В санузле рядом с унитазом должно быть предусмотрено пространство не менее 0,75 м для размещения кресла-коляски (пункт 5.3.3 СП 59.13330.2012).

-	Санузел не оборудован поручнями (пункты 5.3.3 СП 59.13330.2012, 5.4.4-5.4.5 ГОСТ Р 51261).

В туалетной комнате или в туалетной кабине, доступной для инвалидов в кресле-коляске, должны быть установлены, как минимум, два горизонтальных поручня, один из которых размещают сбоку от унитаза со стороны ближайшей к унитазу стены, а другой - позади унитаза или с другого бока унитаза. В случае, если в туалетной комнате предусмотрен боковой подступ инвалида в кресле-коляске к унитазу, то при установке двух боковых поручней один из них, расположенный со стороны подступа к унитазу, должен быть поворотным или откидным. Концы боковых откидных и поворотных поручней должны быть скруглены, а поручней парного типа - соединены между собой (пункты 5.3.3 СП 59.13330.2012, 5.4.4-5.4.6 ГОСТ Р 51261). Необходимо установить поручни в соответствии с нормативными требованиями.

-	 У раковин отсутствуют ограждающие поручни. Пьедесталы («тюльпаны») препятствуют подъезду кресла-коляски (пункт 5.3.3 СП 59.13330.2012, 5.4.10 ГОСТ Р 51261). Рекомендуется повесить регулируемое зеркало.

-	Применение кранов с раздельным управлением горячей и холодной водой не допускается. Краны и ручки дверей рекомендуется использовать только нажимного действия. Рекомендуется заменить водопроводные краны на краны с рычажной рукояткой и термостатом или на автоматические и сенсорные краны бесконтактного типа (пункт 5.3.9 СП 59.13330.2012).

-	Рядом с унитазом для инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата необходимо предусмотреть крючки для костылей и тростей (пункт 5.3.3 СП 59.13330.2012).

-	Санузел  не оборудован системой тревожной сигнализации, обеспечивающей связь с помещением постоянного дежурного персонала (пункты 5.3.6, 5.5.7 СП 59.13330.2012).

(пример беспроводной системы вызова персонала)

-	У дверей санузлов следует предусмотреть специальные знаки (в том числе рельефные) (пункт 5.3.6 СП 59.13330.2012).

  - Система информации на объекте

-	На основных маршрутах движения отсутствуют тактильные полосы для информации и ориентации инвалидов по зрению (пункты 5.5.2, 7.1.8 СП 59.13330.2012, 4.3.1-4.3.2 ГОСТ Р 52875-2007).

-	На входе в здание рекомендуется установить тактильную табличку с названием объекта, режимом работы, адресом места нахождения на контрастном фоне (с применением дублирования шрифтом Брайля) (пункт 6.8.5. ГОСТ Р 51671-2000).

-	Для удобства ориентирования на фасаде здания и в холле рекомендуется разместить информационное табло («бегущую строку») с информацией о назначении и режиме работы (обслуживании) учреждения (пункт 6.21.1. ГОСТ Р 51671-2000).

-	Здание не оборудовано системами ориентирования. Рекомендуется около ключевых помещений установить светозвуковые информаторы и выдать соответствующие браслеты-активаторы инвалидам по зрению (пункты 5.5.2 - 5.5.3 СП 59.13330.2012).

(пример информационно-навигационной системы: светозвуковой информатор и браслет-активатор, схема действия)

-	Внутри здания отсутствуют информирующие обозначения помещений, выполненные рельефными знаками. Необходимо предусмотреть размещение тактильных табличек рядом с дверями кабинетов, санузла и иных помещений, возможных к посещению инвалидам

Генеральный директор

ООО «ПРОАМКО»	Д.Р. Горшко